Piła 20.01.2021

http://techglass.pl/images/img_logo.png

**Protokół**

**Z wykonanej próby ciśnieniowej**

|  |  |
| --- | --- |
| **Miejsce:** | **Piła** |
| **Data:** | **20.01.2021** |
| **Obiekt:** | **Piec nr 4 (P4)** |
| **Inwestor:** | **,,Signify’’** |

**Przedmiot badania:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ciśnienie wejściowe** | **Ciśnienie robocze** |
| **Przypiecowa instalacja gazowa opalania pieca nr 4** | **0,5 bar – 1,5 bar** | **0,5 bar** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metoda** | **Ciśnienie** | **Medium** | **Czas trwania** | **Wynik** | **Uwagi** |
| **Próba ciśnieniowa** | **0,5 bar** | **Powietrze sprężone** | **12 h** | **Szczelny** | **Brak** |
| **Próba ciśnieniowa** | **4 bar** | **Powietrze sprężone** | **12 h** | **Szczelny** | **Brak** |

**Instalacja zostaje dopuszczona do użytku**

**Badania wykonał:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Numery uprawnień** | **Podpis** |
| **Andrzej Szczepański** | **E/25/242/17** |  |

**Protokół sprawdził:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Numery uprawnień** | **Podpis** |
| **Dariusz Pilecki** | **E/55/242/17**  **D/31/242/17** |  |